## LEE
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 1 | 168501 | 0 | 1325330 | 0 | 0 | 0 | 297.7885 | 29.2 | 0 | 20445 | 20445 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 20445 | 722008.4281 | #REF! | #REF! | #REF! | 168501 | 7 | 1 | 168522 | 168501 | -21 |  | 20441 | 20445 | 4 | 0.01956%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 2 | 188946 | 0 | 1326304 | 0 | 0 | 0 | 298.0343 | 29.2 | 0 | 20570 | 20570 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 20570 | 726422.7619 | #REF! | #REF! | #REF! | 188946 | 7 | 2 | 188963 | 188946 | -17 |  | 20564 | 20570 | 6 | 0.02917%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 3 | 209516 | 0 | 1327283 | 0 | 0 | 0 | 298.1214 | 28.9 | 0 | 21152 | 21152 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 21152 | 746975.8998 | #REF! | #REF! | #REF! | 209516 | 7 | 3 | 209527 | 209516 | -11 |  | 21166 | 21152 | -14 | -0.06619%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 4 | 230668 | 0 | 1328291 | 0 | 0 | 0 | 297.7901 | 28.9 | 0 | 21022 | 21022 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 21022 | 742384.9927 | #REF! | #REF! | #REF! | 230668 | 7 | 4 | 230693 | 230668 | -25 |  | 21024 | 21022 | -2 | -0.009514%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 5 | 251690 | 0 | 1329293 | 0 | 0 | 0 | 297.9002 | 28.9 | 0 | 20579 | 20579 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 20579 | 726740.5939 | #REF! | #REF! | #REF! | 251690 | 7 | 5 | 251717 | 251690 | -27 |  | 20581 | 20579 | -2 | -0.009719%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 6 | 272269 | 0 | 1330273 | 0 | 0 | 0 | 297.9735 | 28.9 | 0 | 21306 | 21306 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 21306 | 752414.359 | #REF! | #REF! | #REF! | 272269 | 7 | 6 | 272298 | 272269 | -29 |  | 21289 | 21306 | 17 | 0.07979%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 7 | 293575 | 0 | 1331289 | 0 | 0 | 0 | 297.6519 | 29 | 0 | 21621 | 21621 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 21621 | 763538.4801 | #REF! | #REF! | #REF! | 293575 | 7 | 7 | 293587 | 293575 | -12 |  | 21632 | 21621 | -11 | -0.05088%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 8 | 315196 | 0 | 1332318 | 0 | 0 | 0 | 297.839 | 28.8 | 0 | 21984 | 21984 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 21984 | 776357.7053 | #REF! | #REF! | #REF! | 315196 | 7 | 8 | 315219 | 315196 | -23 |  | 21993 | 21984 | -9 | -0.04094%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 9 | 337180 | 0 | 1333367 | 0 | 0 | 0 | 297.2566 | 28.8 | 0 | 21090 | 21090 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 21090 | 744786.3903 | #REF! | #REF! | #REF! | 337180 | 7 | 9 | 337212 | 337180 | -32 |  | 21092 | 21090 | -2 | -0.009483%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 10 | 358270 | 0 | 1334373 | 0 | 0 | 0 | 297.6259 | 28.8 | 0 | 21099 | 21099 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 21099 | 745104.2223 | #REF! | #REF! | #REF! | 358270 | 7 | 10 | 358304 | 358270 | -34 |  | 21082 | 21099 | 17 | 0.08057%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 11 | 379369 | 0 | 1335379 | 0 | 0 | 0 | 297.5256 | 28.9 | 0 | 20389 | 20389 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 20389 | 720030.8066 | #REF! | #REF! | #REF! | 379369 | 7 | 11 | 379386 | 379369 | -17 |  | 20406 | 20389 | -17 | -0.08338%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 12 | 399758 | 0 | 1336351 | 0 | 0 | 0 | 297.88 | 28.9 | 0 | 19891 | 19891 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 19891 | 702444.101 | #REF! | #REF! | #REF! | 399758 | 7 | 12 | 399792 | 399758 | -34 |  | 19878 | 19891 | 13 | 0.06536%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 13 | 419649 | 0 | 1337298 | 0 | 0 | 0 | 298.2241 | 28.8 | 0 | 19302 | 19302 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 19302 | 681643.7603 | #REF! | #REF! | #REF! | 419649 | 7 | 13 | 419670 | 419649 | -21 |  | 19302 | 19302 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 14 | 438951 | 0 | 1338215 | 0 | 0 | 0 | 298.576 | 28.7 | 0 | 20083 | 20083 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 20083 | 709224.5176 | #REF! | #REF! | #REF! | 438951 | 7 | 14 | 438972 | 438951 | -21 |  | 20095 | 20083 | -12 | -0.05975%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 15 | 459034 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 20812 | 20812 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 20812 | 734968.912 | #REF! | #REF! | #REF! | 459034 | 7 | 15 | 459067 | 459034 | -33 |  | 20779 | 20812 | 33 | 0.1586%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 16 | 479846 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19700 | 19700 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 19700 | 695698.999 | #REF! | #REF! | #REF! | 479846 | 7 | 16 | 479846 | 479846 | 0 |  | 19700 | 19700 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 17 | 499546 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 18440 | 18440 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 18440 | 651202.5148 | #REF! | #REF! | #REF! | 499546 | 7 | 17 | 499546 | 499546 | 0 |  | 18440 | 18440 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 18 | 517986 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 18415 | 18415 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 18415 | 650319.648 | #REF! | #REF! | #REF! | 517986 | 7 | 18 | 517986 | 517986 | 0 |  | 18415 | 18415 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 19 | 536401 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19694 | 19694 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 19694 | 695487.111 | #REF! | #REF! | #REF! | 536401 | 7 | 19 | 536401 | 536401 | 0 |  | 19694 | 19694 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 20 | 556095 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19438 | 19438 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 19438 | 686446.5555 | #REF! | #REF! | #REF! | 556095 | 7 | 20 | 556095 | 556095 | 0 |  | 19438 | 19438 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 21 | 575533 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19049 | 19049 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 19049 | 672709.1488 | #REF! | #REF! | #REF! | 575533 | 7 | 21 | 575533 | 575533 | 0 |  | 19049 | 19049 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 22 | 594582 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 20003 | 20003 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 20003 | 706399.344 | #REF! | #REF! | #REF! | 594582 | 7 | 22 | 594582 | 594582 | 0 |  | 20003 | 20003 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 23 | 614585 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19828 | 19828 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 19828 | 700219.2768 | #REF! | #REF! | #REF! | 614585 | 7 | 23 | 614585 | 614585 | 0 |  | 19828 | 19828 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 24 | 634413 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19158 | 19158 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 19158 | 676558.4479 | #REF! | #REF! | #REF! | 634413 | 7 | 24 | 634413 | 634413 | 0 |  | 19158 | 19158 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 25 | 653571 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19819 | 19819 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 19819 | 699901.4447 | #REF! | #REF! | #REF! | 653571 | 7 | 25 | 653571 | 653571 | 0 |  | 19819 | 19819 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 26 | 673390 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 19633 | 19633 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 19633 | 693332.9161 | #REF! | #REF! | #REF! | 673390 | 7 | 26 | 673390 | 673390 | 0 |  | 19633 | 19633 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 27 | 693023 | 0 | 1339170 | 0 | 0 | 0 | 298.4429 | 28.9 | 0 | 21215 | 21215 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 21215 | 749200.724 | #REF! | #REF! | #REF! | 693023 | 7 | 27 | 693023 | 693023 | 0 |  | 20327 | 21215 | 888 | 4.186%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 28 | 714238 | 0 | 1351293 | 0 | 0 | 0 | 297.6027 | 28.6 | 0 | 20612 | 20612 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 20612 | 727905.978 | #REF! | #REF! | #REF! | 714238 | 7 | 28 | 713350 | 714238 | 888 |  | 20589 | 20612 | 23 | 0.1116%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 29 | 734850 | 0 | 1352272 | 0 | 0 | 0 | 297.6997 | 28.4 | 0 | 20345 | 20345 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 20345 | 718476.9611 | #REF! | #REF! | #REF! | 734850 | 7 | 29 | 733939 | 734850 | 911 |  | 20299 | 20345 | 46 | 0.2261%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 30 | 755195 | 0 | 1353237 | 0 | 0 | 0 | 297.7794 | 28.3 | 0 | 21353 | 21353 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 21353 | 754074.1485 | #REF! | #REF! | #REF! | 755195 | 7 | 30 | 754238 | 755195 | 957 |  | 21505 | 21353 | -152 | -0.7118%
7 | 9:00 | 2012 | 10 | 31 | 776548 | 0 | 1354251 | 0 | 0 | 0 | 297.5425 | 28.1 | 0 | 20922 | 20922 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 20922 | 738853.5257 | #REF! | #REF! | #REF! | 776548 | 7 | 31 | 775743 | 776548 | 805 |  | 21727 | 20922 | -805 | -3.848%
7 | 9:00 | 2012 | 11 | 1 | 797470 | 0 | 1355243 | 0 | 0 | 0 | 297.7194 | 28.1 | 0 | 20922 | [10 empty] | 797470 | 7 | 1 | 797470 | 797470 | 0
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 298.576 | 29.2 | m3 | 628969 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 628969 | 22211832.6752 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 3204 | total |  |  | 21 | total
[10 empty] | Promedio | 298.0715 | 28.8094 | cft | 22211832.6752 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 0.003339% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 297.2566 | 28.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 327.8787 | 31.6903
[10 empty] | min | 268.2644 | 25.9284
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08