## LEE
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 1 | 323735 | 0 | 1426923 | 0 | 0 | 0 | 301.6244 | 26.5 | 0 | 21478 | 21478 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 21478 | 758488.4823 | #REF! | #REF! | #REF! | 323735 | 7 | 1 | 323790 | 323735 | -55 |  | 21451 | 21478 | 27 | 0.1257%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 2 | 345213 | 0 | 1427920 | 0 | 0 | 0 | 302.0624 | 26.2 | 0 | 21725 | 21725 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 21725 | 767211.2057 | #REF! | #REF! | #REF! | 345213 | 7 | 2 | 345241 | 345213 | -28 |  | 21749 | 21725 | -24 | -0.1105%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 3 | 366938 | 0 | 1428931 | 0 | 0 | 0 | 301.6362 | 26.7 | 0 | 18676 | 18676 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 18676 | 659536.7769 | #REF! | #REF! | #REF! | 366938 | 7 | 3 | 366990 | 366938 | -52 |  | 18624 | 18676 | 52 | 0.2784%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 4 | 385614 | 0 | 1429797 | 0 | 0 | 0 | 303.2979 | 26 | 0 | 11780 | 11780 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 11780 | 416006.8126 | #REF! | #REF! | #REF! | 385614 | 7 | 4 | 385614 | 385614 | 0 |  | 11846 | 11780 | -66 | -0.5603%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 5 | 397394 | 0 | 1430342 | 0 | 0 | 0 | 305.6441 | 28.1 | 0 | 22815 | 22815 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 22815 | 805704.1961 | #REF! | #REF! | #REF! | 397394 | 7 | 5 | 397460 | 397394 | -66 |  | 22811 | 22815 | 4 | 0.01753%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 6 | 420209 | 0 | 1431410 | 0 | 0 | 0 | 300.4113 | 27.1 | 0 | 21640 | 21640 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 21640 | 764209.4588 | #REF! | #REF! | #REF! | 420209 | 7 | 6 | 420271 | 420209 | -62 |  | 21640 | 21640 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 7 | 441849 | 0 | 1432422 | 0 | 0 | 0 | 301.0505 | 27.3 | 0 | 21795 | 21795 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 21795 | 769683.2327 | #REF! | #REF! | #REF! | 441849 | 7 | 7 | 441911 | 441849 | -62 |  | -441911 | 21795 | 463706 | 2128%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 8 | 463644 | 0 | 1433441 | 0 | 0 | 0 | 301.1119 | 27.3 | 0 | 21879 | 21879 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 21879 | 772649.6649 | #REF! | #REF! | #REF! | 463644 | 7 | 8 | 0 | 463644 | 463644 |  | 470153 | 21879 | -448274 | -2049%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 9 | 485523 | 0 | 1434462 | 0 | 0 | 0 | 301.2017 | 27.1 | 0 | 21301 | 21301 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 21301 | 752237.7857 | #REF! | #REF! | #REF! | 485523 | 7 | 9 | 470153 | 485523 | 15370 |  | 2130 | 21301 | 19171 | 90%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 10 | 506824 | 0 | 1435456 | 0 | 0 | 0 | 301.6459 | 27.3 | 0 | 21513 | 21513 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 21513 | 759724.4957 | #REF! | #REF! | #REF! | 506824 | 7 | 10 | 472283 | 506824 | 34541 |  | 2151 | 21513 | 19362 | 90%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 11 | 528337 | 0 | 1436460 | 0 | 0 | 0 | 301.7057 | 27.5 | 0 | 21759 | 21759 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 21759 | 768411.9045 | #REF! | #REF! | #REF! | 528337 | 7 | 11 | 474434 | 528337 | 53903 |  | 2176 | 21759 | 19583 | 90%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 12 | 550096 | 0 | 1437478 | 0 | 0 | 0 | 301.2257 | 27.6 | 0 | 21679 | 21679 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 21679 | 765586.7309 | #REF! | #REF! | #REF! | 550096 | 7 | 12 | 476610 | 550096 | 73486 |  | 2168 | 21679 | 19511 | 90%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 13 | 571775 | 0 | 1438492 | 0 | 0 | 0 | 301.2886 | 27.7 | 0 | 21371 | 21371 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 21371 | 754709.8126 | #REF! | #REF! | #REF! | 571775 | 7 | 13 | 478778 | 571775 | 92997 |  | 2137 | 21371 | 19234 | 90%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 14 | 593146 | 0 | 1439492 | 0 | 0 | 0 | 301.3091 | 27.5 | 0 | 21250 | 21250 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 21250 | 750436.7375 | #REF! | #REF! | #REF! | 593146 | 7 | 14 | 480915 | 593146 | 112231 |  | 133483 | 21250 | -112233 | -528.2%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 15 | 614396 | 0 | 1440483 | 0 | 0 | 0 | 301.5342 | 27.3 | 0 | 20955 | 20955 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 20955 | 740018.9098 | #REF! | #REF! | #REF! | 614396 | 7 | 15 | 614398 | 614396 | -2 |  | 20955 | 20955 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 16 | 635351 | 0 | 1441460 | 0 | 0 | 0 | 301.8096 | 27 | 0 | 21879 | 21879 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 21879 | 772649.6649 | #REF! | #REF! | #REF! | 635351 | 7 | 16 | 635353 | 635351 | -2 |  | 21878 | 21879 | 1 | 0.004571%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 17 | 657230 | 0 | 1442474 | 0 | 0 | 0 | 302.1749 | 26.1 | 0 | 21943 | 21943 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 21943 | 774909.8038 | #REF! | #REF! | #REF! | 657230 | 7 | 17 | 657231 | 657230 | -1 |  | 21946 | 21943 | -3 | -0.01367%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 18 | 679173 | 0 | 1443491 | 0 | 0 | 0 | 302.3568 | 26.1 | 0 | 21526 | 21526 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 21526 | 760183.5864 | #REF! | #REF! | #REF! | 679173 | 7 | 18 | 679177 | 679173 | -4 |  | 21526 | 21526 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 19 | 700699 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 21786 | 21786 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 21786 | 769365.4006 | #REF! | #REF! | #REF! | 700699 | 7 | 19 | 700703 | 700699 | -4 |  | 21782 | 21786 | 4 | 0.01836%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 20 | 722485 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 21986 | 21986 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 21986 | 776428.3346 | #REF! | #REF! | #REF! | 722485 | 7 | 20 | 722485 | 722485 | 0 |  | 21986 | 21986 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 21 | 744471 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 21762 | 21762 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 21762 | 768517.8485 | #REF! | #REF! | #REF! | 744471 | 7 | 21 | 744471 | 744471 | 0 |  | 21762 | 21762 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 22 | 766233 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 21612 | 21612 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 21612 | 763220.648 | #REF! | #REF! | #REF! | 766233 | 7 | 22 | 766233 | 766233 | 0 |  | 21612 | 21612 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 23 | 787845 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 20508 | 20508 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 20508 | 724233.2524 | #REF! | #REF! | #REF! | 787845 | 7 | 23 | 787845 | 787845 | 0 |  | 20508 | 20508 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 24 | 808353 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 20040 | 20040 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 20040 | 707705.9868 | #REF! | #REF! | #REF! | 808353 | 7 | 24 | 808353 | 808353 | 0 |  | 20040 | 20040 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 25 | 828393 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 20551 | 20551 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 20551 | 725751.7832 | #REF! | #REF! | #REF! | 828393 | 7 | 25 | 828393 | 828393 | 0 |  | 20551 | 20551 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 26 | 848944 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 21671 | 21671 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 21671 | 765304.2136 | #REF! | #REF! | #REF! | 848944 | 7 | 26 | 848944 | 848944 | 0 |  | 21671 | 21671 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 27 | 870615 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 22508 | 22508 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 22508 | 794862.5924 | #REF! | #REF! | #REF! | 870615 | 7 | 27 | 870615 | 870615 | 0 |  | 22508 | 22508 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 2 | 28 | 893123 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 22503 | 22503 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 22503 | 794686.019 | #REF! | #REF! | #REF! | 893123 | 7 | 28 | 893123 | 893123 | 0 |  | 22503 | 22503 | 0 | 0%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 1 | 915626 | 0 | 1444492 | 0 | 0 | 0 | 301.8832 | 26.7 | 0 | 22184 | -915626 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 22184 | 783420.6393 | #REF! | #REF! | #REF! | 915626 | 7 | 1 | 915626 | 915626 | 0 |  | -915626 | -915626 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 305.6441 | 28.1 | m3 | 614075 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 614075 | 21685855.9803 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 29 |  |  | 845834 | total |  |  | 55 | total
[10 empty] | Promedio | 301.8554 | 26.9 | cft | 21685855.9803 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -0.01699% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 300.4113 | 26 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 332.0409 | 29.59
[10 empty] | min | 271.6698 | 24.21
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08